ПАСПОРТ

на топливо печное бытовое темное (ТПБТ)

по ТУ 0252-001-93231287-2006/А

Место отбора р-р № 4,6

Дата отбора   20 октября 2010 г

| № п/п | Наименование показателя | Ед. изм | Норма по ТУ | Фактическое значение | Метод определения |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Вязкость кинематических при 50 град., С | мм 2/с | До 11 | 8,7 | ГОСТ 33 |
| 2 | Массовая доля воды | % масс | До 1,0 | 0,41 | ГОСТ 2477 |
| 3 | Массовая доля серы, | % масс | До 1,5 | 0,92 | ГОСТ 19121 |
| 4 | Температура вспышки в закрытом тигле, | Град С | Не ниже 25 | 28 | ГОСТ 6356 |
| 5 | Температура вспышки в открытом тигле, | Град С | Не ниже 56 | 60 | ГОСТ 6356 |
| 6 | Температура застывания | Град С | Не выше -15 | -36 | ГОСТ 20287 |
| 7 | Наличие механических примесей в % | % масс | До 0,35 | 0,28 | ГОСТ 6370 |
| 8 | Плотность при 20 С | г/куб см | До 1,05 | 0,984 | ГОСТ 3900 |
| 9 | Цвет |  | От коричневого до черного | черный | визуально |

Применять для использования в стационарных энергетических установках, в народном хозяйстве, в качестве топлива печного бытового темного. Малоопасное вещество (по воздействию на организм при соблюдении правил обращения). Может представлять опасность для окружающей среды. Транспортировка и хранение по ГОСТ-1510-84, с поставкой в автомобильных и железнодорожных цистернах.

Заключение: Топливо печное бытовое темное соответствует ТУ 02520252-001-93231287-2006 /А,2-ый вид, тяжелое по пункту 4

Сертификат соответствия № РОСС RU.АЯ54.НО8198, срок действия 10.06.2008 по 09.06.2011, выдан ЗАО «Республиканский сертификационный методический центр «ТЕСТ-ТАТАРСТАН». Аттестат аккредитованной испытательной лаборатории нефтепродуктов ООО «Татнефть-Нижнекамскнефтехим-ойл», № РОСС RU.22НП78.

Санитарно-эпидемиологическое заключение №77.МО.01.025 П.005198.07.08 выдано 09.07.2008 Федеральной службой по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека, Главным Центром государственного санитарно-эпидемиологического надзора Минобороны России

Начальник ОТК лаборатории

контроля сырья и готовой	продукции